TECHNICKÁ  SPRÁVA

Názov stavby:	Rozšírenie kapacity Materskej školy Oravská Polhora 129 Umiestnenie stavby:	Oravská Polhora, parc. č. 2618/4, k.ú. Oravská Polhora

Investor:	OBECNÝ ÚRAD, HLAVNÁ 454, 029 47 ORAVSKÁ POLHORA

Zodpovedný projektant: 	Ing. Lukáš Rácz, PhD.

Vypracoval:		           	Ing. Diana Pavlík Kováčová, PhD.

Dátum:			marec 2024

Profesia:			Vykurovanie

Všeobecné podmienky

Predmetom riešenia projektu pre stavebné povolenie je rozšírenie kapacity materskej školy. Podkladom pre spracovanie projektu je projekt stavebnej časti v stupni pre stavebné povolenie, so špecifikáciou okien, dverí, stavebných materiálov, požiadavky investora a hlavného projektanta (projektanta profesie architektúra). Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN a predpismi.

Projekt je vypracovaný v stupni pre stavebné povolenie a nenahrádza realizačný projekt. Realizačný projekt je potrebné vypracovať.

V súčasnosti je materská škola vykurovaná z kotolne, ktorá sa nachádza v jestvujúcej základnej škole, ktorá je umiestnená vedľa materskej školy. V kotolni sa nachádza kotol na tuhé palivo, ktorý zabezpečuje dodávku tepla v oboch objektoch.

Na základe požiadavky investora bude navrhovaná prístavba k jestvujúcej materskej škole vykurovaná z jestvujúcej kotolne umiestnenej v základnej škole.

Nový rozvod vykurovania sa dopojí na jestvujúci rozvod vykurovania v materskej škole. Pred samotnou realizáciou navrhovaného vykurovania v prístavbe a pred výmenou vykurovacích telies v sociálnych zariadeniach v pôvodnej časti materskej školy je potrebné preveriť stav a dimenziu jestvujúceho potrubia vykurovania, ktoré je privedené do jestvujúcej časti materskej školy.

Od jestvujúceho rozvodu vykurovania dovedeného do budovy je nutné spraviť odbočku 42x1,5 mm pre navrhovaný rozvod. V prípade, že nebude možnosť napojiť vykurovanie na požadovanú dimenziu, tak je potrebné vybudovať nové potrubie vykurovania z kotolne do materskej školy. Na základe realizačného projektu bude preverené či jestvujúce potrubie vykurovania bude postačujúce aj pre jestvujúcu časť materskej školy aj pre prístavbu. Taktiež je nevyhnutné preveriť či budú vyhovovať jestvujúce obehové čerpadlá v jestvujúcej kotolni.

Vykurovacia sústava je navrhnutá teplovodná dvojrúrková, s núteným obehom vykurovacej vody s teplotným spádom 70/50 °C pre doskové vykurovacie telesá. Výpočet tepelných strát je prevedený podľa EN 12 831 a STN 06 0210, pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -18 °C, pre osamelo stojace budovy v nechránenej oblasti s intenzívnymi vetrami.

Tepelné straty prístavby a sociálnych zariadení – miestnosti č. 1.06, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.17, 13.09, 3.08, 3.05 sú vypočítané pre vykurovanie jednotlivých miestností na teploty vyznačené vo výkresoch, až do vonkajšej teploty -18 °C, ktorá bola uvažovaná ako najnižšia oblastná výpočtová teplota, za predpokladu, že okná a dvere budú riadne utesnené. Tepelno-technické výpočty použitých existujúcich stavebných konštrukcií sú vykonané na základe údajov projektanta profesie architektúra. Výsledné koeficienty prechodu tepla sú nasledovné :

- obvodová konštrukcia + tepelná izolácia .......................................... U= 0,152 W/m²K

- podlaha na teréne ...............................................................................U = 0,300 W/m²K

- strešná konštrukcia ............................................................................U = 0,112 W/m²K

- okenné konštrukcie - plastové.............................................................U = 0,83 W/m²K

- okenné konštrukcie - hliníkové...........................................................U = 1,3 W/m²K

UPOZORNENIE: Upozorňujeme investora, ako aj dodávateľa stavby, že vyššie uvedené koeficienty prechodu tepla (resp. tepelné odpory) jednotlivých stavebných konštrukcií je nutné skutočne zabezpečiť. V opačnom prípade nenesie projektant profesie Vykurovanie zodpovednosť za prípadné nedokurovanie objektu.

Tepelné bilancie:

priemerná vnútorná teplota vzduchu (21 °C)

vonkajšia výpočtová teplota vzduchu (-18 °C)

priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia tpz = 2,8 °C

počet vykurovacích dní v roku n = 284 dní

počet hodín vykurovania počas dňa:

d = 24 hodín plného vykurovania

Potreba a spotreba tepla

Výpočet potreby tepla pre prístavbu a miestnosti č. 1.06, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.17, 13.09, 3.08, 3.05:

Prevádzka : plná - 24 hodín denne

QMAX =   28 158 W

Qpr = QMAXti-te⋅(ti-tpr)

Qpr = 28 15820-(-18)⋅(21-2,8)

Qpr = 13 486 W

Výpočet ročnej spotreby tepla - vykurovanie:

QROK,UK = QMAXti-te⋅(ti-tpr) ⋅n ⋅ d ⋅10-6

QROK,UK = 2815820--18⋅21-2,8⋅284 ⋅ 24 ⋅ 10-6

QROK,UK =  91,9   MWh/rok

Technický popis:

Tepelné straty pre prístavbu a sociálne zariadenia materskej školy, vzhľadom na teploty jednotlivých miestností a vonkajšiu výpočtovú teplotu, činia 28 158 W.

V prístavbe materskej školy  a v sociálnych zariadeniach sú navrhnuté na pokrytie tepla doskové vykurovacie telesá Korad. Vykurovacie telesá majú na prívode osadené termostatické ventily s termostatickou hlavicou, ktoré umožňujú nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach a tým zabezpečujú užívateľský komfort. Vykurovacie telesá budú uložené na typových konzolových uloženiach.

Rozvody vykurovania sú na navrhnuté z  medi. Všetky rozvody vedené navrhujem zaizolovať. Na podlažiach sú horizontálne rozvody vedené v podlahe, stúpacie potrubia vedené v stene. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom tepelnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a potrubia.

Odvzdušnenie systému je cez vykurovacie telesá. Rozťažnosť potrubia bude eliminovaná v prirodzených ohyboch potrubia.

# Požiadavky na profesie

Stavebná časť zabezpečí :

- sekacie a búracie práce (vyhotovenie a dodávka drážok, ník stavebnými konštrukciami, dodávka prestupov cez všetky stavebné konštrukcie, vrátane vyspravenia a príslušného utesnenia)- tieto práce je nevyhnutné koordinovať s realizačnou firmou vykurovania pred nástupom na montáž príslušnej časti.

- murársku výpomoc pri realizácii

- v miestach vedenia potrubných trás vykurovania vo vrstve tepelnej izolácie podláh, jej úpravu pre uloženie potrubia vykurovania

- montážne otvory pre transport a uloženie navrhovaných zariadení

# Skúšky

Potrubie vykurovania treba podrobiť tlakovej skúške. Po odstránení prípadných nedostatkov je nutné vykonať ďalšiu tlakovú škúšku. Tlakovú skúšku vykoná montážna firma a vystaví protokol o tlakovej skúške. Po úspešnej takovej skúške je možné potrubie izolovať.

Uvedením vykurovacieho systému do chodu sa musí potvrdiť že :

- vykurovací systém zabezpečí požadované teplo,

- jestvujúce čerpadlá v jestvujúcej kotolni sú schopné prevádzky,

- správna funkcia armatúr,

- prietoky vykurovacími vetvami,

- teplota vzduchu vo vykurovaných miestnostiach,

- správna funkcia regulačných a meracích zariadení,

- všetky zariadenia systému sú schopné zabezpečiť prenos tepla.

Prietoky vody sa musia vyregulovať/vyvážiť aby bol zabezpečený správny chod sústavy. Všetky regulačné prvky sa musia nastaviť podľa návodov od výrobcu. Dodávateľ vykurovacieho systému vypracuje dokumentáciu skutkového stavu s písomnými návodmi na prevádzku, údržbu a použitie vykurovacieho systému, ako aj ktoréhokoľvek pridruženého systému. Dodávateľ odovzdá návody pre používateľa a písomne potvrdí, že sú splnené všetky požiadavky na uvedenie systému do prevádzky .

Prevádzkovateľ/používateľ musí byť poučený o prevádzke/použití vykurovacieho systému.  Dokumentácia o prevádzke musí obsahovať všetky informácie nevyhnutné na montáž, prevádzku a údržbu.

v Trnave, marec 2024                         		        Ing. Diana Pavlík Kováčová, PhD